## sa cijenama
PREDMJER SA PREDRAČUNOM RADOVA II
DIONICA OD SL31 post. DO ROA3
A.1. | ZEMLJANI RADOVI
A.1.1. | Iskop kanalskog rova za polaganje kanalizacionih cijevi u zemljištu svih kategorija ručno-mašinski u gradskim uslovima. Izvođač je dužan da prije izrade ponude obiđe trase projektovanih dionica i utvrdi stanje terena. Iskop vršiti prema priloženom uzdužnom profilu. Iskop mora biti sa pravilnim odsijecanjem strana rova i odbacivanjem materijala na daljini 1m od ivice rova, radi slobodnog prilaska radnika i da se spriječi osipanje materijala u rov, radi svih faza izvođenja radova, montaže, ispitivanja vodonepropusnosti i dr. Širine rova date su u prilogu za kubature pijeska koje su sastavni dio ove ponude, a dubine iskopa zavisno od nivelete rova koji treba isplanirati sa tačnošću od 3 cm. Obračun količina vršiti prema širini rova i dubinama iz uzdužnog profila. Plaća se po 1 m3 iskopanog materijala zavisno od dubine iskopa. Jediničnom cijenom je obuhvaćen sav potreban rad i materijal uključujući i potrebnu pažnju oko čuvanja postojećih instalacija koje se eventualno nađu uz trasu kolektora i eventualno potrebno podgrađivanje.
| 0-2 m | m3 | 169.99 | 7.4 | 1257.926
A.1.2. | Dodatni iskop za slivnička okna nakon iskopa kanalskog rova. Iskopi se obavljaju u istom materijalu u kome se vrši iskop kanalskog rova. U cijenu je uračunat sav potreban rad i materijal uključujući potrebnu pažnju oko čuvanja postojećih instalacija i eventualno podgrađivanje. Obračun po m3 obavljenog iskopa koji podrazumijeva odbacivanje od iskopa na dovoljnu udaljenost kako isti ne bi smetao komunikaciju uz rov.
|  | m3 | 8.44 | 7.4 | 62.456
A.1.3. | Nabavka‚dovoz, raznošenje i ručno ubacivanje muljevitog pijeska. Srednja veličina zrna pijeska do 3 mm. Muljeviti materijal da ne sadrži organskih materija. Vađenjem iz deponije ovog materijala treba otkloniti sve krupne sastojke. Prvi sloj pijeska postaviti u ravnomjernom sloju i nabiti. Nakon polaganja cijevi izvršiti podbijanje cijevi ravnomjerno lopatom. Nadsloj pijeska ubacivati lopatom do potrebne debljine sloja predviđenog tabelama za odgovarajući profil cjevovoda. Plaća se po 1 m3 ugrađenog muljevitog pijeska.
| 0-2m | m3 | 72.84 | 7.4 | 539.016
A.1.4. | Ručni iskop oko instalacija koje se ukrštaju sa trasom cjevovoda. Iskopi se moraju obavljati sa posebnom pažnjom kako ne bi došlo do oštećenja instalacija. Obračun količina vrši se na osnovu iskopanog materijala iskazano u m3.
|  | m3 | 12.8 | 8 | 102.4
A.1.5. | Zatrpavanje kanalskog rova materijalom iz iskopa. Kod rovova koji se nalaze u javnim površinama koje služe za saobraćaj i sl.namjene,zatrpavanje vršiti tako što će se na sloj pijeska (zaštitnog) ručno razastrti materijal iz iskopa od 50 cm nabijenog ručno ili mašinski do normalne zbijenosti,kolika se može naći u okolnom terenu. Svaki naredni sloj od 50 cm zatrpati utovarnom lopatom ili ručno planirati i nabijati vibronabijačem, žabom i sl. do normalne zbijenosti tako da sekundarno slijeganje ne utiče na nosivost javnih površina. Provjeru zbijenosti vršiti uzimanjem uzorka na svaki metar visine zatrpanog rova. Zbijenost treba da se kreće zavisno od vrste saobraćaja koji se očekuje. Obračun količina vršiti po m3 zatrpanog materijala,a dimenzije za obračun uzeti u skladu usvojene širine po poz.1, a dubine prema mjerama uzeti sa terena. Količine se prikazuju građevinskom knjigom obostrano potpisanom.
|  | m3 | 120.63 | 6.4 | 772.032
A.1.6. | Odvoz viška materijala na udaljenost do 15 km. Materijal odvesti u cijeloj količini tako da ostaje oko zatrpanog kanala samonikli materijal terena. Kod pozicije 3 nad rovom ostaviti trouglast nasip visine 30 cm radi popunjavanja sleglog nasipa u rovu. Rastresenost materijala obračunati sa 25% povećanja na materijal iz iskopa sračunat kao višak iskopa. Obračun vršiti po m3 odvezenog materijala.
|  | m3 | 101.6 | 5.2 | 528.32
| ZEMLJANI RADOVI UKUPNO: |  |  |  | 3262.15
A.2. | BETONSKI RADOVI
A.2.1. | Izrada kineta u revizionom oknu pravougaonog presjeka prema detaljima iz projekta. Kinetu raditi od nabijenog betona MB 20. U cijenu je uračunata nabavka i ugradnja betona za izradu dna šahta. Plaća se po komadu obrađene kinete.
| pravougaonog presjeka | kom | 3 | 43 | 129
A.2.4. | Betoniranje armirano-betonskih ploča nad slivničkim oknima pravougaonog presjeka od MB30. Oplatu i armaturu iskazati posebnom stavkom. Plaća se po m3 ugrađenog betona, po m2 ugrađene oplate i po kg ugrađene armature.
| - beton | m3 | 8.9 | 160 | 1424
| - oplata | m2 | 63 | 16.8 | 1058.4
| - armatura | kg | 636 | 1.6 | 1017.6
A.2.5. | Nabavka i ugradnja jednodjelih slivnih rešetki na slivnicima 50.00x50.00 sa bočnom vezom rama i slivnika. Plaća se po komadu ugrađene rešetke sa ramom.
| jednodjelnih | kom | 1 | 112.5 | 112.5
A.2.6. | Nabavka, transport i ugradnja poklopaca sa ramom od nodularnog liva (prema standardu EN124). Poklopci su kružni, prečnika svijetlog otvora 60cm, težine 110 kg i zglobnom vezom rama i poklopca i gumenim dihtungom za naleganje poklopca na ram. Jediničnom cijenom je obuhvaćen sav potreban rad i materijal za kvalitetnu ugradnju poklopaca u skladu sa detaljima iz projekta. Obračun po komadu ugrađenog i zaštićenog od korozije poklopca sa ramom.
|  | kom | 3 | 120 | 360
A.2.7. | Nabavka, transport i ugradnja liveno-gvozednih penjalica u revizionom oknu prema JUS M.J6.285. Penjalice se ugrađuju u svemu prema detaljima projekta. Plaća se po komadu postavljene penjalice
|  | kom | 12 | 8 | 96
A.2.8. | Probijanje zidova postoje'ih revizionih okana za priključenje planiranih kolektora sa ponovnim krpljenjem o obradom spoja oko prodora cijevi. Plaća se po komadu.
|  | kom | 1 | 65 | 65
| UKUPNO BETONSKI RADOVI : |  |  |  | 4262.5
A.3. | INSTALATERSKI RADOVI
A.3.1. | Nabavka,transport i montaža PEVG R cijevi za uličnu kanalizaciju nosivosti SN4 shodno usvojenoj standardizaciji DOO Vodovod i kanalizacija. Cijevi montirati na propisno ugrađenoj podlozi od pijeska. Plaća se po m1 ugrađene cijevi.
| PEVG R DN 800 mm ( Du= 678) | m' | 9 | 90 | 810
| PEVG R DN 630 mm ( Du= 550) | m' | 97 | 75 | 7275
| UKUPNO INSTALATERSKI RADOVI: |  |  |  | 8085
A.4 | RAZNI RADOVI
A.4.1. | Rasjecanje, razbijanje i uklanjanje asfalta postojeće saobraćajnice na dijelu kanalskog rova za polaganje vodovodnih cijevi. Rasijecanje se vrši 10cm šire u odnosu na širinu kanalskog rova. Prilikom razbijanja voditi računa da se ne oštete ravno odsječene ivice asfalta. Obračun po m2 rasječene, razbijene i uklonjene količine asfalta.
|  | m2 | 159 | 3 | 477
A.4.2. | Popravka oštećenih asfaltnih površina na trasi cjevovoda. Popravka se obavlja nakon izvršenog zatrpavanja kanala i postignute zbijenosti prema važećim propisima. Obračun po m2 obnovljene asfaltne površine.
|  | m2 | 159 | 15 | 2385
| UKUPNO RAZNI RADOVI: |  |  |  | 2862
REKAPITULACIJA:
A.1. | ZEMLJANI RADOVI |  |  |  | 3262.15
A.2. | BETONSKI RADOVI |  |  |  | 4262.5
A.3. | INSTALATERSKI RADOVI |  |  |  | 8085
A.4. | RAZNI RADOVI |  |  |  | 2862
| ATMOSFERSKA KANALIZACIJA UKUPNO: |  |  |  | 18471.65