## NN RAZVOD
PREDMJER I PREDRAČUN RADOVA
Ovim predmjerom i predračunom obuhvaćena je izrada projektovanih električnih instalacija sa isporukom potrebnog materijala, iz opisa pozicija, transportom, montažom, povezivanjem, ispitivanjem, puštanjem u rad i izdavanjem potrebnih atesta o kvalitetu izvedenih radova. Pozicije obuhvataju i isporuku svog sitnog nespecificiranog materijala potrebnog za izradu instalacija. Sve pozicije kabliranja i ugradnje opreme podrazumijevaju štemovanja, bušenja i naknadna krpljenja sa dovođenjem u ispravno stanje svih evenualnih oštećenja na već izvedenim radovima. Sav upotrijebljeni materijal mora odgovarati važećim JUS ili IEC standardima i biti prvoklasnog kvaliteta. Svi radovi moraju biti izvedeni sa stručnom radnom snagom i u potpunosti prema važećim JUS propisima za predmetne vrste radova. U cijene iz pozicija ulaze pored cijene maretijala i radne snage i svi porezi na iste. Obračun je dat po jedinici mjere kompletno urađene pozicije. Cijena obuhvata i izradu eventualno potrebne radioničke dokumentacije, završne radove i predaju instalacije investitoru.
r.b. | Opis pozicije | Jed. mjere | 1 | Jed. cijena | Iznos
F. Napajanje objekta
1 | Obilježavanje trase i iskop rova, za polaganje niskonaponskog kabla, u zemljištu prosječno III i IV kategorije, dimenzija 0,4x0,8m. Ukupno za rad, računatu po m3 iskopa. | m3 | 160 | 4 | 640
2 | Nabavka, transport i polaganje posteljice od pijeska ili sitnozrnaste zemlje ispod i iznad kabla, u slojevima od po 10cm. Na mjestima polaganja kablovica pijesak treba da pokrije iste za 10cm. Ukupno za materijal, transport i rad računato po m3 pijeska. | m3 | 40 | 4 | 160
3 | Zatrpavanje rova zemljom iz iskopa u slojevima od po dvadesetak cm sa ručnim nabijanjem između slojeva i nakon polaganja kablova. Ukupno za rad, računato po m3 iskopa. | m3 | 40 | 4 | 160
4 | Uređenje zemljišta nakon obrade rovova sa odvozom viška materijala do deponije udaljene do 5km. Ukupno za rad i transport računato po m3 viška materijala. | m3 | 40 | 4 | 160
5 | Nabavka i postavljanje “Vinidurit” štitnika za mehaničku zaštitu kabla tip V-Š/14 dužine 1,1m. Štitnici se polažu sa preklopom od 10cm. | kom | 40 | 4 | 160
6 | Nabavka, transport i postavljanje “Vinidurit” cijevi tipa PCM-E, prečnika Ø110mm i dužine 6m, na prolazu ispod saobračajnica i ispod trotoara. Ukupno za materijal, transport i rad računato po dužnom metru urađene kablovske kanalizacije. | m | 40 | 4 | 160
7 | Nabavka, transport i postavljanje PVC trake za upozorenje tipa T-E/80 sa odgovarajućim natpisom za elektroenergetske kablove. Ukupno za materijal, transport i rad računato po dužnom metru položene opomenske trake. | m | 40 | 4 | 160
8 | Nabavka, transport i postavljanje oznaka za obilježavanje trase i skretanja kabla na regulisanom terenu, i mjestima ukrštanja sa drugim podzemnim objektima i instalacijama. Oznake su standne: betonska kocka sa mesinganom pločicom i natpisom kao u prilogu. Ukupno za materijal, transport i rad računato po ugrađenoj oznaci. | kom | 40 | 4 | 160
9 | Nabavka, transport i postavljanje oznaka za obilježavanje trase i skretanja kabla na regulisanom terenu, i mjestima ukrštanja sa drugim podzemnim objektima i instalacijama. Oznake su standne: betonska kocka sa mesinganom pločicom i natpisom kao u prilogu. Ukupno za materijal, transport i rad računato po ugrađenoj oznaci. | kom | 40 | 4 | 160
10 | Pripremno završni građevinski radovi. | pauš. | 40 | 4 | 160
| ukupno: F. Napajanje objekta |  |  |  | 2080

## SPOLJNA RASVJETA
PREDMJER I PREDRAČUN RADOVA JAVNO OSVJETLJENJE
KRUŽNI TOK PETROVAC
Sav upotrijebljeni materijal mora odgovarati važećim JUS ili IEC standardima i biti prvoklasnog kvaliteta. Svi radovi moraju biti izvedeni sa stručnom radnom snagom i u potpunosti prema važećim JUS propisima za predmetne vrste radova. U cijene iz pozicija ulaze pored cijene maretijala i radne snage i svi porezi na iste. Obračun je dat po jedinici mjere kompletno urađene pozicije. Cijena obuhvata i izradu eventualno potrebne radioničke dokumentacije, završne radove i predaju instalacije investitoru. Predmjerom nijesu obuhvaćeni radovi na razbijanju postojećeg asfalta, ivičnjaka i sl. jer su isti obuhvaćeni predmjerom građevinskog projekta.
r.b. | Opis pozicije | Jed. mjere | 1 | Jed. cijena | Iznos
A. Građevinski radovi
1 | Obilježavanje stubnih mjesta i iskop rupa za temelje stubova, u zemljištu prosječno III kategorije, dimenzija temelja. Ukupno za rad, računatu po m3 iskopa. | m3 | 4 | 15 | 60
2 | Obilježavanje trase i iskop rova, za polaganje niskonaponskog kabla, u zemljištu prosječno III kategorije, dimenzija 0,4x0,8m. Ukupno za rad, računatu po m3 iskopa. | m3 | 17 | 15 | 255
3 | Nabavka, transport i polaganje posteljice od pijeska ili sitnozrnaste zemlje ispod i iznad kabla, u slojevima od po 10cm. Na mjestima polaganja kablovica pijesak treba da pokrije iste za 10cm. Ukupno za materijal, transport i rad računato po m3 pijeska. | m3 | 4 | 8 | 32
4 | Zatrpavanje rova zemljom iz iskopa u slojevima od po dvadesetak cm sa ručnim nabijanjem između slojeva i nakon polaganja kablova. Ukupno za rad, računato po m3 iskopa. | m3 | 12 | 4 | 48
5 | Postavljanje tampon sloja od šljunka, oplate, anker korpe sa anker zavrtnjima i dva komada PVC cevi Ø 70 mm za uvodjenje kablova u stub. Položaj PVC cevi usaglasiti sa trasom kablova. Komplet po stubnom mjestu, paušalno. | kom | 4 | 90 | 360
6 | Nabavka materijala i izrada, na licu mjesta, betonskih temelja za stubove, dimenzija cca 0,9x0,9x1,0m od betona MB-20. Gornja površina temelja je 10 cm iznad kote okolnog terena. Temelj završiti slojem podlivke od betona marke MB-30 čija gornja površina odgovara površini ležišne ploče stuba i ima bočne stane "oborene" prema ivicama temelja.U temelje ugraditi ankere za montažu stubova prema nacrtu proizvođača istih. Takođe ugraditi i po dvije PVC cijevi Ø70mm za provlačenje kablova kroz temelj stuba. Projekat temelja obaveza je izvodjača radova. Ukupno za materijal, transport i rad računato po stubnom mjestu. | kom | 3 | 280 | 840
7 | Nabavka materijala i izrada, na licu mjesta, betonskih temelja za stubove, dimenzija cca 1,0x1,0x1,1m od betona MB-20. Gornja površina temelja je 10 cm iznad kote okolnog terena. Temelj završiti slojem podlivke od betona marke MB-30 čija gornja površina odgovara površini ležišne ploče stuba i ima bočne stane "oborene" prema ivicama temelja.U temelje ugraditi ankere za montažu stubova prema nacrtu proizvođača istih. Takođe ugraditi i po dvije PVC cijevi Ø70mm za provlačenje kablova kroz temelj stuba. Projekat temelja obaveza je izvodjača radova. Ukupno za materijal, transport i rad računato po stubnom mjestu. | kom | 1 | 380 | 380
8 | Nabavka i postavljanje “Vinidurit” štitnika za mehaničku zaštitu kabla tip V-Š/14 dužine 1,1m. Štitnici se polažu sa preklopom od 10cm. | kom | 70 | 2 | 140
9 | Nabavka, transport i postavljanje “Vinidurit” cijevi tipa PCM-E, prečnika Ø110mm i dužine 6m, na prolazu ispod saobračajnica i ispod trotoara. Ukupno za materijal, transport i rad računato po dužnom metru urađene kablovske kanalizacije. | m | 20 | 3 | 60
10 | Nabavka, transport i postavljanje PVC trake za upozorenje tipa T-E/80 sa odgovarajućim natpisom za elektroenergetske kablove. Ukupno za materijal, transport i rad računato po dužnom metru položene opomenske trake. | m | 70 | 0.5 | 35
11 | Isporuka i polaganje kablova tipa PP00-Y 4x16mm2 za napajanje javne rasvjete. Polaganje se vrši najvećim dijelom u otvorenom rovu, a djelimično u kablovskoj kanalizaciji. U cijenu je uračunato obilježavanje kablova u rovu obujmicama, postavljanje tablica na krajevima kablovica, i izrada kablovskih završnica. | m | 85 | 8 | 680
12 | Isporuka i ugradnja kablovske spojnice od toploskupljajućih ili hladnoskupljajućih elemenata za kabal tipa PP00 4x16mm2. Komplet radovi, materijal i pribor po uputstvu proizvodjača. | kom | 2 | 50 | 100
13 | Polaganje u pripremljen rov trake Fe/Zn 25x4mm sa izradom odvojaka za uzemljenje stubova i povezivanjem istih. Traku međusobno spajati ukrsnim komadima JUS N.B4.936 postavljenom u kutiju KUK i zalivenu bitumenom. Plaća se po položenom dužnom metru trake. | m | 65 | 3 | 195
14 | Nabavka, transport i postavljanje oznaka za obilježavanje trase i skretanja kabla na regulisanom terenu, i mjestima ukrštanja sa drugim podzemnim objektima i instalacijama. Oznake su standne: betonska kocka sa mesinganom pločicom i natpisom kao u prilogu. Ukupno za materijal, transport i rad računato po ugrađenoj oznaci. | kom | 3 | 6 | 18
15 | Pripremno završni građevinski radovi. Paušalno. | kom | 1 | 120 | 120
| ukupno: A. Građevinski radovi |  |  |  | 3323
B. Elektromontažni radovi
1 | Isporuka i ugradnja čeličnog konusnog stuba okruglog poprečnog presjeka sl. tipu KRS-A "Amiga" Kraljevo ili ekvivalent, visine 10m, završetak Ø76 sa vrhom Ø60mm, montažnog tipa. Stub zaštititi od korozije spolja i iznutra metalnom prevlakom - pocinkovanjem toplim postupkom, u svemu prema standardima ISO 1461 i ISO 14713, odnosno JUS 40-4, za kategoriju korozivnosti C4 prema IS 12944. Stub je za III zonu vjetrova ( jaka bura ) Obilježavanje stuba crnom bojom. Stub kompletirati sa sljedećim pripadajućim elementima:
­ ležišna ploča, sa pocinčanom anker korpom i maticama
­ poklopac revizionog otvora sa rešenjem efikasnog zaptivanja, pričvršćen zavrtnjima sa glavom za "imbus" ključ.
­ okapnica za odvod vode iznad revizionog otvora
­ nosač za montažu priključne pločice
­ nosač za pričvršćenje kablova i kablovskih završnica
­ vrh stuba prilagoditi načinu učvršćenja odabrane svetiljke
­ prije montaže izvršiti premazivanje ležišne ploče stuba, anker korpe i zavrtnjeva epoksi bitumenom.
­ zavrtnjem za uzemljenje stuba
(Projekat stuba i temelja obaveza je izvodjača radova)
| Ukupno za materijal, transport i rad po stubu | kom | 3 | 800 | 2400
2 | Isporuka i ugradnja čeličnog konusnog stuba okruglog poprečnog presjeka sl. tipu KRS-A "Amiga" Kraljevo ili ekvivalent, visine 12 m, završetak Ø76, montažnog tipa. Stub zaštititi od korozije spolja i iznutra metalnom prevlakom - pocinkovanjem toplim postupkom, u svemu prema standardima ISO 1461 i ISO 14713, odnosno JUS 40-4, za kategoriju korozivnosti C4 prema IS 12944. Stub je za III zonu vjetrova ( jaka bura ) Obilježavanje stuba crnom bojom. Stub kompletirati sa sljedećim pripadajućim elementima:
­ ležišna ploča, sa pocinčanom anker korpom i maticama
­ poklopac revizionog otvora sa rešenjem efikasnog zaptivanja, pričvršćen zavrtnjima sa glavom za "imbus" ključ.
­ okapnica za odvod vode iznad revizionog otvora
­ nosač za montažu priključne pločice
­ nosač za pričvršćenje kablova i kablovskih završnica
­ četvorokraki nosač svjetiljki Ø76/4xØ60mm, L=200mm, α=10º prilagođen vrhu stuba i montaži svjetiljki. Nosač je od istog materijala i sa istom antikorozivnom zaštitom kao stub.
­ prije montaže izvršiti premazivanje ležišne ploče stuba, anker korpe i zavrtnjeva epoksi bitumenom.
­ zavrtnjem za uzemljenje stuba
(Projekat stuba i temelja obaveza je izvodjača radova)
| Ukupno za materijal, transport i rad po stubu | kom | 1 | 1050 | 1050
3 | Isporuka i ugradnja priključne pločice u revizioni otvor stuba za priključak kablova i veza, sa utičnim osiguračima FRA10/5 A (kom. 1) i priključnim zavrtnjima za "žile" kablova. Priključna pločica je za trofazni priključak (četvorožilni vod) sa izvodima za svetiljke i priključnim zavrtnjima i izrade veze izmedju pločice i stuba. | kom | 3 | 15 | 45
4 | Isporuka i ugradnja priključne pločice u revizioni otvor stuba za priključak kablova i veza, sa utičnim osiguračima FRA10/5 A (kom. 4) i priključnim zavrtnjima za "žile" kablova. Priključna pločica je za trofazni priključak (četvorožilni vod) sa izvodima za svetiljke i priključnim zavrtnjima i izrade veze izmedju pločice i stuba. | kom | 1 | 20 | 20
5 | Isporuka materijala i izrada instalacije u stubu kablom tipa PP00-Y 3x2,5mm2 ( 1x10m ) od priključne pločice do svjetiljke sa priključenjem na oba kraja. | kom | 3 | 15 | 45
6 | Isporuka materijala i izrada instalacije u stubu kablom tipa PP00-Y 3x2,5mm2 ( 4x12m ) od priključne pločice do svjetiljke sa priključenjem na oba kraja. | kom | 1 | 48 | 48
7 | Isporuka i ugradnja, prema planu osvjetljenja, LED svetiljke AMPERA MAXI 80LED / 5120 / 165W /700mA / NW - Minel-Schreader, ili ekvivalent. Svetiljka se montira na visini od 12m, na četvorokraki nosač montiran na vrhu stuba, pod nagibom od 10º. Svetiljka je stepena zaštite IP66, klase I, treba da radi u sistemu cjelonoćnog osvjetljenja i u skladu sa tim treba da je opremljena predspojnim uređajima prema specifikaciji proizvođača. U mehaničkom pogledu, kućište svetiljke mora biti metalno sa protektorom od kaljenog stakla. Stepen zaštite optičkog bloka ne može biti manji od IP66. U električnom pogledu svjetiljka mora biti klase I, odnosno sa mogućnošću povezivanja kućišta svjetiljke sa uzemljenjem preko stuba. Svjetiljka treba da je opremljena odvodnikom prenapona 10kV/10kA. Dimenzija svjetiljke je 900x438x135mm. Komplet svjetiljka sa izvorom i potrebnom opremom za rad.
| Ukupno za materijal, transport i rad po ugrađenoj svjetiljci. | kom | 4 | 500 | 2000
8 | Isporuka i ugradnja, prema planu osvjetljenja, LED svetiljke AMPERA MIDI 64LED / 5139 / 136W /700mA / NW - Minel-Schreader, ili ekvivalent. Svetiljka se montira na visini od 10m, direktno na vrhu stuba, bez nagiba. Svetiljka je stepena zaštite IP66, klase I, treba da radi u sistemu cjelonoćnog osvjetljenja i u skladu sa tim treba da je opremljena predspojnim uređajima prema specifikaciji proizvođača. U mehaničkom pogledu, kućište svetiljke mora biti metalno sa protektorom od kaljenog stakla. Stepen zaštite optičkog bloka ne može biti manji od IP66. U električnom pogledu svjetiljka mora biti klase I, odnosno sa mogućnošću povezivanja kućišta svjetiljke sa uzemljenjem preko stuba. Svjetiljka treba da je opremljena odvodnikom prenapona 10kV/10kA. Dimenzija svjetiljke je 674x436x132mm. Komplet svjetiljka sa izvorom i potrebnom opremom za rad.
| Ukupno za materijal, transport i rad po ugrađenoj svjetiljci. | kom | 4 | 400 | 1600
9 | Demontaža 3 postojeća 8m stuba i 4 svjetiljke sa transportom do lagera investitora.
| Paušalno. | kom | 1 | 300 | 300
| ukupno: B. Elektro montažni radovi |  |  |  | 7508
| SVEGA A+B |  |  |  | 10831
Odgovorni inženjer:
Bulatović Mihailo, dipl.ing.el.
ovlašćenje UPI 107/7-694/2 MORT CG